关于(网友“顺德小龙哥”于9月15日在顺德城市网论坛发帖《关于陈村加油站，政府虽然回应了，但我们还是失望了》的回复

根据网友提出加油站与小区距离不过5米，怎么可以说符合安全要求的疑问？我分局作出以下回复：

一、泗喜加油站基本情况

佛山市顺德区泗喜石油有限公司位于佛山市顺德区陈村白陈路陈村锦龙路段，总占地面积约2639.72m2，主要建筑物包括罩棚、站房、商业配套房等；主要设施包括6个埋地油罐（均为30m3）和6台加油机。油站正向东面是白陈公路（属主干道）；南面是锦绣二路（属次干支路），路的对面为电信大楼（属民用一类保护物）；西面是锦绣新村16号楼（属民用三类保护物）及锦绣新村13-15号连体楼（属民用二类保护物）；北面是锦绣新村1、2号连体楼（属民用二类保护物）；西北面是锦绣新村高架道路（属民用三类保护物）。

二、证照及相关资质材料

泗喜加油站持有佛山市顺德区市场安全监管局颁发的《营业执照》；广东省经济和信息化委员会颁发的《成品油零经营批准证书》；佛山市顺德区市场安全监管局颁发的《危险化学品经营许可证》；佛山市公安消防支队顺德区大队颁发的《建设工程消防验收意见书》；持有有效期内的《广东省防雷装置定期检测合格证》，并有防雷装置检测报告；加油机有检测合格证书；加油站用地证明资料。

三、总平面布置

（1）泗喜加油站选址符合城镇规划、环境保护和防火安全要求，交通便利。

（2）泗喜加油站属二级加油站。

加油站的汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）4.0.4表及4.0.5表的规定。见（表1、2）。

表1  汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（ｍ）

| 级别 项目 |  |  |  | 埋地油罐 |  | 加油机、通气管管口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二级站 |  |  |  |
|  |  |  |  | 有卸油和加油油气回收系统 |  |  |  |
| 规范标准与实测数据 |  |  |  | 规范 | 实测 | 规范 | 实测 |
| 重要公共建筑物 |  |  |  | 35 | — | 35 | — |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 17.5 | — | 12.5 | — |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物（南：电信大楼） |  |  | 14 | 47.5 | 11 | 46 |
|  | 二类保护物 |  | 北：锦绣新村1、2号连体楼 | 11 | 31.5 | 8.5 | 31 |
|  |  |  | 西：锦绣新村13-15号楼 |  | 53.5 |  | 50 |
|  |  |  | 西、北：锦绣新村高架道路 |  | 15 |  | 13 |
|  | 三类保护物(西：锦绣新村16号楼) |  |  | 8.5 | 33.5 | 7 | 30 |
| 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 15.5 | — | 12.5 | — |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（西南：变电箱） |  |  |  | 11 | 30.5 | 10.5 | 27 |
| 室外变配电站 |  |  |  | 15.5 | — | 12.5 | — |
| 铁路 |  |  |  | 15.5 | — | 15.5 | — |
| 城市 道路 |  | 快速路、主干路（东：白陈公路） |  | 5.5 | 24 | 5 | 20.5 |
|  |  | 次干路、支路（南：锦绣二路） |  | 5 | 31.5 | 5 | 30 |
| 架空通信线和通信发射塔 |  |  |  | 5 | — | 5 | — |
| 架空电力线路 |  | 无绝缘层 |  | 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | — | 6.5 | — |
|  |  | 有绝缘层 |  | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m | — | 5 | — |

表3-2  柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（ｍ）

| 级别 项目 |  |  |  | 埋地油罐 |  | 加油机、 通气管管口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二级站 |  |  |  |
| 规范标准与实测数据 |  |  |  | 规范 | 实测 | 规范 | 实测 |
| 重要公共建筑物 |  |  |  | 25 | — | 25 | — |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 12.5 | — | 10 | — |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物（南：电信大楼） |  |  | 6 | 50 | 6 | 46 |
|  | 二类保护物 |  | 北：锦绣新村1、2号连体楼 | 6 | 31.5 | 6 | 31 |
|  |  |  | 西：锦绣新村13-15号楼 |  | 53.5 |  | 50 |
|  |  |  | 西、北：锦绣新村高架道路 |  | 17 |  | 13 |
|  | 三类保护物(西：锦绣新村16号楼) |  |  | 6 | 43.5 | 6 | 30 |
| 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 11 | — | 9 | — |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（变电箱）（西南） |  |  |  | 9 | 40.5 | 9 | 27 |
| 室外变配电站 |  |  |  | 15 | — | 15 | — |
| 铁路 |  |  |  | 15 | — | 15 | — |
| 城市 道路 |  | 快速路、主干路（东） |  | 3 | 24 | 3 | 20.5 |
|  |  | 次干路、支路（南） |  | 3 | 34 | 3 | 30 |
| 架空通信线和通信发射塔 |  |  |  | 5 | — | 5 | — |
| 架空电 力线路 |  | 无绝缘层 |  | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | — | 6.5 | — |
|  |  | 有绝缘层 |  | 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m | — | 5 | — |

注：①该油站的加油机为一机多油品，既有柴油加油枪，又有汽油加油枪。

②表中“－”表示油站周边无此类建（构）筑物。

③表中民用一类保护物指建筑面积10000平方米以上，二类保护物指建筑面积5000平方米以上，一类保护物指建筑面积5000平方米以下。

埋地油罐、通气管管口、油品卸车点、加油机等爆炸危险场所与站内的建筑物、站房、围墙的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）5.0.13-1表的规定，见（表3）。

表3站内设施之间的防火间距（ｍ）

| 设施名称 | 汽油罐 |  | 柴油罐 |  | 油品卸车点 |  | 站房 |  | 站区 围墙 |  | 商业配套房（三类） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规 范 | 实 测 | 规 范 | 实 测 | 规 范 | 实 测 | 规 范 | 实 测 | 规 范 | 实 测 | 规 范 | 实 测 |
| 汽油罐 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | － | － | 4 | 9 | 3 | 11 | 8.5 | 13.5 |
| 柴油罐 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | － | － | 3 | 18 | 2 | 16 | 6 | 17 |
| 汽油通气管管口 | － | － | － | － | 3 | 23 | 4 | 17 | 3 | 25 | 7.5 | 12 |
| 柴油通气管管口 | － | － | － | － | 2 | 23 | 3.5 | 17 | 2 | 25 | 6 | 12 |
| 油品卸车点 | － | － | － | － | － | － | 5 | 16 | － | － | － | － |
| 加油机 | － | － | － | － | － | － | 5 | 6 | － | － | 汽 7 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柴 6 | 13 |

（3）加油站北、西两面设有2.2m高以上的围墙与外界隔开；停车场和道路路面为水泥路面，站区内有单车道宽为5.5米，双车道宽为9.8米。

（4）加油作业区与辅助服务区之间有界线标识；作业区内，无“ 明火地点”或“散发火花地点”。

（5）配电房与最近的爆炸危险区域（加油机）的距离为15.5m。四、监管部门对泗喜加油站安全措施

泗喜加油站是我镇安全生产及消防安全的重点监管单位，市监分局、消防中队对该油站每季度不少于一次检查，重点对其安全制度的落实情况及设备设施有否定期检查等方面进行核查，并定期联合消防中队在加油站进行演练。

顺德区市场监督管理局陈村分局

2015年9月15日